江苏师范大学

中央空调及电梯维保项目

(项目编号：2024F11024)

招

标

文

件

江苏师范大学招标办公室

2024年 12月04日

- 第一章    总 则

一、招标文件

- 1.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。

- 2.招标文件的澄清

- 投标人可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面或传真形式（须加盖单位公章）送达我校招标办，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱（zbb@jsnu.edu.cn）。招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

- 3.招标文件的修改

- 3.1在投标截止期10日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

- 3.2对采购文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有领取了采购文件的投标人均具有约束力。

- 3.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

- 4. 通知

- 对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招标网”发布公告，请投标人自行关注。

- 5.付款方式

- 标段1（空调）：1）中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。2）中标人服务满12个月，经采购人考核后支付合同价的100%；有扣款情况的根据考核情况结算时进行扣除。3）维保费以外，1000元以上的配件材料费在每次更换完成、验收合格后按合同约定价格如实支付。

- 标段2（电梯）：1）中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。2）中标人服务满12个月，经采购人考核后支付合同价的100%；有扣款情况的根据考核结情况结算时进行扣除。

- 6. 服务期限：见项目需求部分。

- 7. 采购预算

- 标段1（空调）：13.6167 万元；

- 标段2（电梯）：35.0487 万元。

- 8.投标人资格条件

标段1（空调）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）不接受联合体投标。

标段2（电梯）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）不接受联合体投标；

（7）其它资格要求：具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》B级及以上资质，许可项目包含电梯安装、修理资质。

二、投标文件

- 1. 投标文件的语言和计量单位

- 1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

- 1.2投标文件所使用的计量单位，除相关规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.投标文件的组成及相关要求

- 按本章“4. 投标文件的编制”顺序编制。

- 3.投标内容填写说明

- 3.1投标人应按照采购文件的要求编制完整的投标文件。

- 3.2采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不应有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 3.3投标人须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 3.5投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的响应。

- 4.投标文件的编制

- 投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；招标文件有格式的（具体格式见“第三章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，招标文件未提供格式的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

4.1供应商的资格证明文件（提供复印件加盖公章）：

（1）合法有效的法人营业执照或者其他组织的法人证明文件复印件并加盖公章；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表复印件1份并加盖公章；

②供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的利润表月报表复印件1份并加盖公章。

（3）供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份并加盖公章（依法免缴税收和社会保障资金的应提供相应证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖公章）；

（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（6）投标人资格条件部分有其它资格（资质）要求时须提供相关资格（资质）证书复印件（加盖公章）。（如有）

- 4.2评分索引表；

4.3投标函；

4.4投标报价一览表；

4.5投标报价明细表；

4.6法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；

4.7承诺书（原件封于投标文件正本中）；

4.8投标单位情况介绍（简要说明）；

4.9商务和技术偏离表；

4.10服务方案；

4.11企业类似业绩（2021年1月1日以来类似业绩，合同复印件加盖公章备查）；

4.12未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效，须提供信用查询截图；

4.13评分细则中提到的评审需要相关材料（如有）；

4.14采购文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它材料。

注：1）投标文件封面应注明项目编号、项目名称、投标单位全称及“正本”或“副本”字样。2）投标文件应编制目录及页码。

- 5.投标要求

- 5.1投标报价应按报价一览表的规定格式填写。

- 5.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。

- 5.3投标人如成交，其成交单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。采购文件另有约定的除外。

- 5.4最低投标价不能作为成交的保证。

- 6.投标费用

- 投标人应缴纳的相关费用见采购公告。

- 7.投标文件的有效期

- 7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

- 7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 8.投标文件的签署及其他规定

- 8.1 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须提供书面形式的《法定代表人授权委托书》。

- 8.2投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样并加盖公章；投标文件副本，应注明“副本”字样。

- 8.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有法定代表人或投标人代表签字。

- 8.4因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

- 1.密封及标记

- 1.1投标文件的密封：投标文件须密封提交；投标文件统一密封于一个包裹，内装投标文件正副本一式6份（正本1份，副本5份）；包裹应密封完好。

- 1.2密封投标文件的包裹应按以下方法标记：封皮上注明项目编号、项目名称、投标人全称等信息。

1.3投标人未按要求对投标文件密封，投标将被拒绝。

1.4因包裹标记不符合要求导致采购人对投标文件提前启封，采购人概不负责；对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 2.投标截止时间

2.1投标文件须按照采购文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

- 3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出并经采购人确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料须密封提交，同时应在封皮上标明“修改投标文件”字样并注明项目编号和项目名称。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与我校采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

- 1.评标原则

评委坚持公平、公正、科学、择优的原则进行评标。

- 2.开标

- 3.评标

由我校招标办负责组建评标小组，采用综合评分法评标。

3.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与投标、审查、澄清、评价、授标建议等有关的内容，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

3.2为有助于对投标文件的审查、评价，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人不能履行合同的，采购人可以把合同授予排名第二的投标人，也可以重新组织采购。排名第二的投标人同样不能签订合同的，该项目另行采购。

- 2.采购人拒绝投标的权利

- 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 3.成交通知

3.1在确定成交人后三日后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

- 4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标截止时间后撤回投标处理。

4.2成交人应按照采购文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得违法分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我校参与招投标活动。

4.6 合同主要条款详见公告附件。

六、询问和质疑

- 1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购采购程序环节的质疑。

1.4采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5质疑投标人对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.投标人自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按采购文件要求缴纳相关费用的。

- 未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

- 投标人未通过资格审查和符合性审查的。

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 投标报价超过招标文件规定的最高限价的。

- 不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.投标文件未实质性响应招标文件要求的。

第二章项目需求

本项目共2个标段，投标人可以响应一个标段或多个标段。

标段一：中央空调维保需求

- 项目名称：见封面

- 项目概况及维保要求

(一）维保内容及要求

1、维保范围：泉山校区西教11号楼多联机中央空调、云龙校区教2号楼和教4号楼内的变冷媒流量多联机中央空调系统的维修与保养，室外机共21台，室内机共246台，云龙校区教4号楼325、326、329、403、405、406、407、408、410室空调系统不在此合同维保服务范围。详细见下表：

| 序号 | 楼栋 | 空调品牌 | 型号 | 室外机（台） | 室内机（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉山校区西教11号楼 | 富士通 | AJQ450LAH AJQ400LAH AJQ335LAH AJQ280LAH | 11台 | 86台 | 维保期三年 2025年1月1日起，至2027年12月31日止。 |
| 2 | 云龙校区2号楼 | 大金 | RHXY1250SY1 RHXY1350SY1 | 3台 | 55台 |  |
| 3 | 云龙校区4号楼 | 大金 | RHXY900SY1 RHXY1050SY1 RHXY1150SY1 | 7台 | 105台 |  |
| 维保期：2025年1月1日—2027年12月31日；本次维保招标服务期限采取1+1+1模式，“合同服务期三年，一年一考核、一年一结算”，投标人无违法、无违规、无安全事故，在合同期满前20日,成交供应商向采购方提交考核申请，采购方在接到申请后10个工作日内组织考核，考核合格后自动执行下一年合同，考核不合格合同自动终止。 |  |  |  |  |  |  |
| 注： （1）以上所有中央空调三年维保合同控制总价为：136167元；每一年（12个月）合同控制价：45389元；投标人报价不得高于以上控制价。 （2）供应商报价的维保费用不得超过清单里面的维保费用限价，否则作无效响应报价处理。 |  |  |  |  |  |  |

2.1、维保要求： 
总体要求：及时处理各类中央空调报修。按照制冷季节和制热季节时间，每年至少进行2次的常规维护清洗，每年制冷开机前至少进行1次性能检查，时间安排在5月；每年制热开机前至少进行1次性能检查，时间安排在10月，按以下维保内容执行，确保设备在高效、稳定、安全的情况下投入使用。

踏勘要求：本项目不集中组织现场踏勘，潜在投标人如需了解项目情况的，可在开标前（节假日除外）通过实地踏勘的方式进行了解，实地踏勘须提前一个工作日与采购人联系并进行报备，否则无法进入校园,进行实地踏勘的风险由投标人自行承担，现场踏勘联系人：段老师,联系电话：（0516）83657507。

故障响应时间‌：

2.1.1、一级故障（严重影响使用）

对于严重影响使用的故障，如系统停机、制冷/制热效果严重下降等，成交供应商应在接到报修电话后的2小时内响应，并尽快赶到现场进行排查和修复。

2.1.2、二级故障（影响部分功能）

对于影响部分功能的故障，如某些区域温度异常、送风量不足等，成交供应商应在接到报修电话后的4小时内响应，并根据实际情况安排维修计划。

2.1.3、三级故障（轻微影响）

对于轻微影响使用的故障，如噪音稍大、轻微漏水等，成交供应商应在接到报修电话后的8小时内响应，并在合适的时间段内进行维修。

2.1.4、其他要求

除了上述响应时间要求外，成交供应商还应具备以下能力：

快速诊断能力：能够在短时间内准确判断故障类型和原因。

高效维修能力：能够迅速采取有效措施进行修复，确保系统尽快恢复正常运行。

良好沟通能力：与维修人员、用户和管理人员保持有效沟通，及时报告维修进展和结果。

综上所述，中央空调维保的响应时间要求通常根据故障级别和具体情况来确定，成交供应商应具备快速响应、高效维修和良好沟通的能力。

2.1.5、‌特殊情况处理‌：在特殊情况下（如无备件、特殊元件等），维保单位应报请采购人同意并采取应急措施‌。

2.1.6、‌服务目标‌：确保空调系统正常运行，满足系统使用需要，保证空调机组设备完好，运行工况良好。维保公司应建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理‌。

2.2、维护及管理要求

2.2.1、室外机部分（常规保养每季度二次）

每季度需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查室外机电路是否存在松动现象；是否存在振动或噪音；

（2）检查连接管接头、截止阀、充氟接头是否漏氟；

（3）清洗室外机翅片；

（4）室外机零部件是否有老化现象；

（5）检测压缩机制冷剂压力是否正常；室外机加氟；

（6）管道温度是否正常；管道保温是否完整；

（7）室外机电压是否正常；检查电源线是否安全；

（8）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（9）运行配件故障时进行更换或维修；

（10）提供检修保养报告。

2.2.2、室内机部分（每季度一次清洗消毒、检测）

机组运行期间，定期（每季度）进行下列各项检查，确保机组在整个季节都运行高效，可靠：

（1）室内机空气过滤网检查、清洗；

（2）室内机接线端子是否牢固；

（3）检查空调器运转是否正常，有无漏水；

（4）检测出回风口温度；检查室内冷凝水管路情况，有无倒坡现象；

（5）检测室内机制冷剂压力是否正常；

（6）运行配件故障时进行更换或维修

2.2.3、成交供应商须派 1 名常驻徐州的项目负责人，负责项目上维保计划及工作管理，配合学校处理空调相关工作；

2.2.4、成交供应商至少须派 2 名由本公司缴纳社会保险（如：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）常驻徐州地区的技术人员，负责处理学校的维修及定期维护保养工作并填写相关记录； 
2.2.5、成交供应商在学校内设立驻场点及专用空调配件仓库，配备各规格、型号、常用配件、材料来 确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品； 
2.2.6、维保过程中，因成交供应商维修或施工引起的设备或其它损坏，由成交供应商承担一切责任及费用； 
2.2.7、维保期间，成交供应商做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响学校正常生产、办公秩序，并接受学校监督检查。 
2.2.8、供应商提供维修记录、维护保养记录，记录须全面、详细。 
2.2.9、成交供应商每季度向学校提供上季度维保工作情况，提交工作报告及后期维保建议。

2.3、性能检查要求

| 设备 名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 检查回风滤网是否脏堵，必要时增加清洗次数； |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗； |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常； |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常； |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常； |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常； |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复； |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； |
|  | 9 | 线控器 | （1）检查线控器输入输出是否正常； （2）液晶显示是否正常； （3）菜单设置是否正常； |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子； |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常； |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑板各项输入输出是否正常； |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物； |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准； |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准； |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好； |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架； |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板； |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好； 检查蒸发盘管温度传感器是否良好； |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩器排气温度； |
|  | 2 | 制冷系统 | （1）检测系统排气压力； （2）检测系统吸气压力； （3）检查系统有无漏点； （4）检测系统冷媒量是否充足； |
|  | 3 | 冷冻油 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩机冷冻油是否充足； |
|  | 4 | 四通阀 | （1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常； （2）检查四通换向阀是否串气； （3）检查四通阀线圈是否正常； |
|  | 5 | 过滤器 | （1）检查过滤器是否有阻塞； （2）紧固松动的螺丝及部件； |

2.4、设备维修要求：在维保期内，成交供应商需承担1000元（含）以下配件费用和人工、工具、消耗材料、利润、税金等。消耗材料是指维保过程中使用的材料，如回丝、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等常用材料。

2.4.1、空调在使用过程中出现故障，如产生材料配件费1000元以上的由采购方承担，材料价格按合同约定的价格执行，1000元（含）以下配件费和维修人工费由成交供应商承担。 
2.4.2、如因成交供应商维护保养时操作不当等原因造成机组设备损坏，其配件更换和维修费用由成交供应商承担。

2.5、服务期限：本次维保（维修）服务期限三年，维保服务时间：2025年1月1日至2027年12月31日；

2.5.1、本次维保招标服务期限采取1+1+1模式，“合同服务期三年，一年一考核、一年一结算”，投标人无违法、无违规、无安全事故，在合同期满前20日，成交供应商向采购方提交考核申请服务，采购方在接到申请后10个工作日内组织考核，考核合格后自动执行下一年合同，考核不合格合同自动终止。

2.6、维保服务费付款方式：中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。

2.6.1、中标人服务满12个月，经采购人考核后支付合同价的100%；有扣款情况的根据考核情况结算时进行扣除。

2.6.2、维保费以外，1000元以上的配件材料费在每次更换完成、验收合格后按合同约定价格如实支付。

2.7、考核要求：采购人在每次支付维保费前需对中标人进行维保质量考核，依据考核结果进行本次维保服务费用的结算。

2.7.1、考核如下：

## 中央空调维护保养服务季度考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 指标要求 | 评分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检维护 | 11 | 维保记 录完整、真实。 | 维护保养台账完整、真实 得 10 分。若有台账漏项缺项、不真 实等情况，扣减 2 分/处。 |  |  |
| 2 | 服务保障 | 11 | 在开展维护保养工 作中，不得影响甲 方正常教学、科研、办公，且需提前向 甲方报备。 | 甲方教学、科研、办公受到影响或未经甲方允许擅自开展工作的，按 2 分 /次进行扣减。 |  |  |
| 3 | 人员管理 | 11 | 乙方工作人员在校 内遵守学校规章制 度，无违规违纪情 况，无安全事故发生。 | 若发现任何一处违反指标要求的，本相不得分。 |  |  |
| 4 | 配件质量 | 11 | 更换安装的零配件 应为原厂正品，无 低劣产品、质量不 合格等情况。 | 更换安装的零配件设施应有原厂产 品质量检验合格证明并符合国家相 关要求。若发现不符要求的情况，扣 减 2 分/处。 |  |  |
| 5 | 维修响应 | 11 | 各项故障检查、维 修主动及时，响应 速度快。 | 现场响应时间超过合同约定时间的， 按 2 分/次进行扣减。 |  |  |
| 6 | 师生满意度 | 11 | 全年中央空调维保 过程中，师生满意 度高，无投诉情况。 | 若有师生对服务工作投诉的，按 2 分/次进行扣减。 |  |  |
| 7 | 工作报告 | 11 | 维保报告内容详 细、完整、真实。 | 提交的维保工作报告应包含工作情 况、维保成效、后期维保建议、计划 等内容且详细、完整、真实。若发现 不符要求的情况，扣减 2 分/处。 |  |  |
| 8 | 服务过程 | 11 | 主动沟通汇报服务 工作，及时响应校 方工作安排。 | 每月均主动沟通汇报服务工作的 5 分，及时响应校方工作安排的得 5 分。若有不符要求的情况，扣减 2 分 /次。 |  |  |
| 9 | 合同履行 | 12 | 按照合同约定服务 内容，有序开展各 项工作。 | 按照服务合同约定内容（不含以上考 核已涵盖的合同内容），若发现一项 不符要求，扣减 3 分/次。 |  |  |
| 10 | #### 考核意见： |  |  |  |  |  |
| 备注：年度考核总分≥85 分时，才续签下年度合同，否则不予续签下年度合同。 |  |  |  |  |  |  |

标段2：电梯维保采购需求

- 项目名称：见封面

- 服务要求：

| 服务时间 | （1）服务期限三年，维保服务时间：2025年1月1日至2027年12月31日。 （2）本次维保招标服务期限采取1+1+1模式，“合同服务期三年，一年一考核、一年一结算”，投标人无违法、无违规、无安全事故，在合同期满前20日成交供应商向采购方提交考核申请，采购方在接到申请后10个工作日内组织考核，考核合格后自动执行下一年合同，考核不合格合同自动终止。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 江苏师范大学泉山校区、云龙校区 |
| 控制价 | 本合同三年控制总价为：350487元； - 第一年18部电梯（12个月）合同控制价：86225元； - 第二年18部电梯（12个月）+10部电梯（11个月）合同控制价：130135元； - 第三年28部电梯（12个月）合同控制价：134127元。 注：投标人报价不得高于以上控制价。 |

1.项目概况：

江苏师范大学泉山、云龙校区需维保电梯总数共28台。投标人需根据对本项目的理解和对校区的勘察情况，拟出相应的维保方案。

踏勘要求：本项目不集中组织现场踏勘，潜在投标人如需了解项目情况的，可在开标前（节假日除外）通过实地踏勘的方式进行了解，实地踏勘须提前一个工作日与采购人联系并进行报备，否则无法进入校园,进行实地踏勘的风险由投标人自行承担，现场踏勘联系人：段老师,联系电话：（0516）83657507。

▲投标人若不进行现场踏勘，中标后，除经采购人同意的维修费外，不得以不了解项目情况和电梯设备状况等原因要求增加维护费或其他相关费用。

电梯技术参数（详见附件）

2.招标技术要求

2.1电梯维保总体要求：

▲1）按照《中华人民共和国特种设备安全法》《江苏省特种设备安全管理条例》《徐州市电梯安全管理条例》，提供每15天至少1次的维保服务，包括常规保养（半月保养）、专项保养（季度、半年、年度保养）、年度自行检查以及完成定期检验服务。

▲2）维护保养范围：一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都属于正常维护保养的范围。维保单位的服务内容包括诊断故障、排除故障以及更换设备零部件等维保工作。新更换的零配件必须为合格的电梯原装配件。

▲3）维护保养工作中更换单价500元以下零配件，费用由投标人承担，500元及以上的零配件由维保单位按市场价格供应，投标单位需按附件格式提供单价500元以上配件价格清单。

▲4）投标人须安排专职维保服务人员为采购单位提供服务，维保服务人员食宿自理，设立400服务热线，维保服务人员保持24小时通讯畅通，接到电梯故障报修电话后30分钟内必须赶到现场进行处置。

▲5）投标人自行提供日常维护保养工作中所需各类工具、设备，以及所需的各类检验检测仪器。

▲6）投标人负责电梯设备的正常运作，负责办理电梯定期检验、检测申报事宜，确保维保电梯在合同内取得检验、检测报告及特种设备使用标志。

▲7）在维保服务合同期内，中标人承担所有因维保不当造成的安全责任事故以及经济损失（包含各种处罚费用）。

2.2电梯各部件保养周期及要求：

维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案，并督促维保人员执行，并且每年按标准进行一次全面安全检查。曳引驱动乘客电梯和载货电梯维护保养服务包括但不限于以下内容：

1）半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 正常工作 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2）季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求（电梯维护保养规则 TSG T5002-2017） |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3）半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门窗 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4）年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年提进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

备注：其他类型电梯半月度、季度、半年度、年度维保项目（内容）和要求参照现行《电梯维保保养规则》执行。

2.3零备件更换要求：

1）维保服务实施过程中发生的零配件更换，投标人承诺更换的零配件为原厂正品，单价超过500元的零配件报价不高于市场价，采购人有权委托第三方机构对零配件价格进行审核，更换的零配件质保期为一年。

2）免费提供导轨油、抹布等清洁、润滑辅助用品。

3）投标人储备一定量常用配件，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕，特殊部件由投标人与采购人协商解决。

2.4电梯维保须满足的规范及标准：

1)实施日常维护保养后的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）的相关规定。

2)投标人提供的维护保养服务及更换的零配件须满足国家现行电梯产品的标准和规范要求。

2.5电梯维保现场有关要求：

1）投标人遵守学校的一切规章制度，安全生产，文明操作；

2）投标人负责保管、看护进场的工具设备及零配件；

3）投标人维护保养过程中对邻近设备、管线以及其他财务等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

4）维护保养过程中，投标人自行负责清理所产生的垃圾；

5）投标人在维保时应在现场设置相关安全防护措施、做好安全提醒，防止其他无关人员进入维保或修理现场；

6）投标人维保工作完毕后须通知电梯管理方，并建立电梯维保日志，按季度上报给电梯管理方备案；

7）投标人日常维保工作按维保计划执行，若电梯管理方对电梯修理时间有特殊要求的，双方另行协商解决。

2.6人员要求

1）维保单位需保证24小时服务，如有故障报修，维保单位须在30分钟内到达现场处理，解救乘客。

2）投标人中标后必须固定 2 名驻点维保、维修人员,2名驻点人员必须由本公司缴纳社会保险（如：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险），且能提供相应驻点人员社会保险缴纳证明。

3）投标人必须承诺，为配合好采购单位迎接上级检查、参观以及其他特殊任务，根据电梯管理方需要安排2-3人提供电梯临时保障服务。

4）投标人中标后提供为本项目服务的人员名单，其中电梯维修保养人员须提供电梯维修操作证复印件。

2.7保养内容、主要技术规程及服务要求：

1）项目保养内容：按国家、省、市、行业等相关要求执行；

2）主要技术规程：按国家、省、市、行业等相关技术要求执行；

3）服务要求：按国家、省、市、行业等相关规范提供服务。

4）服务时间：电梯半月、季、半年、年度等的维修保养时间按正常工作时间。

3.商务要求

1）投标人所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的电梯维保方案。

2）本项目投标报价包含电梯日常维护保养费，单价500元（含）以下的材料费、特种设备商业保险费、特种设备检测费、人工费用（包括24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员费用）、运输费、安全保障费用、教育培训费用、税金等完成本项目所需的一切费用并承担风险责任。

3）投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此产生的费用，由投标人承担。

4.服务期限

1）青年教师周转公寓（10部电梯），维保期自2026年2月5日起，至2027年12月31日止；

2）其他18部，维保期自 2025年1月1日起，至2027年12月 31 日止；

3）本次维保招标服务期限采取1+1+1模式，“合同服务期三年，一年一考核、一年一结算”，投标人无违法、无违规、无安全事故，在合同期满前20日成交供应商向采购方提交考核申请服务，采购方在接到申请后10个工作日内组织考核，考核合格后自动执行下一年合同，考核不合格合同自动终止。

5.其他服务要求

1）维保服务人员遵守学校规章制度，接受电梯管理方的培训，服从电梯管理方的安排。

2）中标人接到故障报修电话后，30分钟内到达现场，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕，特殊部件由投标人与招标人协商解决。若约定时间内不能修复，则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标人合同款中扣除，中标人应无条件接受。

3)中标人确保电梯的定期检验检测通过，如因中标人原因，不能一次性通过定期检验检测的，中标人必须立刻进行整改、并改约再次检验检测，直到通过，产生费用全部由中标人负责，如二次检验检测仍不能通过的，产生的费用和一切后果由中标人负责。

6.维保服务费付款方式：

1）中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。

2）中标人服务满12个月，经采购人考核后支付合同价的100%；有扣款情况的根据考核结情况结算时进行扣除。

7.考核要求：

1）采购人在每次支付电梯维保费前需对中标人进行电梯维保质量考核，依据考核结果进行本次维保服务费用的结算。

2）考核办法如下：

电梯维保质量考核表

考核细则（100分）

电梯维保单位名称：         考核时间段：20   年   月   日 至 20   年   月   日

| 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应按照《电梯维护保养规则》（TSGT5002—2017）的要求和投标文件的承诺进行所有电梯的半月（24次）、季度（4次）、半年（2次）、年度维护（1次）保养工作，对每台电梯进行检查、调整、润滑和清理，确保电梯的安全正常运行。 | 15 | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2、电梯操作、维修人员必须经过有关机构培训，并取得特种设备作业人员上岗证后方可上岗；操作、维修人员严格按照设备操作规程、安全规程、岗位职责、工作标准进行作业 | 10 | 电梯作业人员未取得相应证件，每缺一个证件扣1分，不按标准进行作业每发现一次扣1分， |  |  |
| 3.电梯维护保养记录单填写应及时、真实、规范，并需由电梯管理方签字确认。 | 10 | 填写不及时、不真实或不规范，发现一次扣1分；每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 4. 电梯维保工作实行24小时值班制，维保单位需合理排班，接到故障报修电话后，30分钟内到达现场，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕 | 10 | 超出时间修好的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5.维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录。 | 7 | 无记录台帐扣2分，记录内容不全面扣1分。 |  |  |
| 6.电梯例行保养和修理用的设备、工具、计量器具和检验测试用的仪器设备能满足现维保需要，以保证电梯例行保养和修理的质量。 | 10 | 每缺发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 7电梯常用备品配件齐全，以便电梯故障时损坏部件的及时更换。 | 8 | 每发现一次配件更换不及时扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 8.电梯轿厢内电梯检验合格证、急修电话号码、乘用电梯安全须知应齐全，贴在规定的位置。 | 10 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 9.实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。 | 10 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 10.文明服务，文明用语，维保工作中应穿统一工作制服，整齐整洁，劳动保护用品应佩戴齐全。服务态度好，不应有客户的举报、投诉或纠纷。 | 10 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |

说明：

★1.本电梯维保质量考核表满分为100分。

(1)考核得分85分（含）以上按付款条件支付相应款项的100%。

(2)考核得分低于85分的，按1分扣减300元（例如考核得分84分，则扣300元；以此类推）的比例，在付款时进行扣减。

(3)低于60分的为不合格，考核不合格，甲方有权解除维保合同。

电梯维保单位服务质量考核得分：      分

考核人签字：                            维保单位负责人签字：

时间：20   年   月   日                     时间：20   年   月   日

第三章    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

- 请仔细阅读采购文件要求，并按要求编制投标材料。

二、投标文件格式如下（如有）：

(一)投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的     项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

- 3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份。

- 4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

- 5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6.保证遵守采购文件的各项规定。

- 7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

- 8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 11.我方承诺接受采购文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

- 12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：_

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：    （公章）

投标人代表签字：

日期：	    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目，项目名称：，项目编号：，该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：	    年    月    日

（投标代表二代身份证正面复印件粘贴处）

（投标代表二代身份证反面复印件粘贴处）

（三）投标报价一览表

标段一：

投标单位按每栋楼分别报价，填写《空调系统维保服务报价表》及《主要配件报价清单》。

### （一）、空调系统维保服务报价表

| ### 投标单位 |  |  | ### （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 投标报价 | 序号 | 楼栋 | 空调品牌 | 型号 | 室外机（台） | 室内机（台） | 价格（元） | 维保起止日期 |
|  | 1 | 泉山校区西教11号楼 | 富士通 | AJQ450LAH AJQ400LAH AJQ335LAH AJQ280LAH | 11台 | 86台 |  | ### 2025年1月1日至2027年12月31日 |
|  | 2 | 云龙校区2号楼 | 大金 | RHXY1250SY1 RHXY1350SY1 | 3台 | 55台 |  |  |
|  | 3 | 云龙校区4号楼 | 大金 | RHXY900SY1 RHXY1050SY1 | 7台 | 105台 |  |  |
| 三年维保费合计 |  | ### （小写）： 元（大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 每一年维保费 |  | ### （小写）： 元（大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （公章）

投标人代表签字：

日期：	    年    月    日

（二）、主要配件报价清单

## 1、大金空调

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | JT1GCVDK1YR | 大金 | 台 |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | JT170FDKY | 大金 | 台 |  |  |
| 3 | 控制板 | EB9851L | 大金 | 块 |  |  |
| 4 | 风扇电机 | G0908-3P184192-1 | 大金 | 台 |  |  |
| 5 | 室外机风扇叶轮 | P51J11F | 大金 | 个 |  |  |
| 6 | 室内机电机 | EHDS85BDC081 | 宗修 | 台 |  |  |
| 7 | 室内机电路板 | EB0822 | 大金 | 块 |  |  |
| 8 | 室内机变压器 | 3EA74024 | 大金 | 个 |  |  |
| 9 | 高压传感器 | Z018184630 | 大金 | 个 |  |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | EBM-MD12DM-16R | 大金 | 个 |  |  |
| 11 | 四通阀 | Z018287015 | 三花 | 个 |  |  |
| 12 | 热交换器 | Z018961704 | 大金 | 个 |  |  |
| 13 | 变频板 | PC0208-1A | 大金 | 块 |  |  |
| 14 | 风扇变频PC板 | PC0904-4 | 大金 | 块 |  |  |
| 16 | 滤波板 | FN380-Y | 大金 | 块 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | CLK-26J-P6 | 大金 | 个 |  |  |
| 18 | 制冷剂 | R22 | 巨化 | 公斤 |  |  |

2、富士通空调

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | 9379228015 | 富士通 | 台 |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | 9379228008 | 富士通 | 台 |  |  |
| 3 | 控制板 | 9709955015 | 富士通 | 块 |  |  |
| 4 | 风扇电机 | 9602663002 | 富士通 | 台 |  |  |
| 5 | 室外机风扇叶轮 | 9700231480 | 富士通 | 个 |  |  |
| 6 | 室内机电机 | 9707741018 | 富士通 | 台 |  |  |
| 7 | 室内机电路板 | 9707398106 | 富士通 | 块 |  |  |
| 8 | 室内机变压器 | 97073991160 | 富士通 | 个 |  |  |
| 9 | 高压传感器 | 9900505028 | 富士通 | 个 |  |  |
| 10 | 电子膨胀阀 | 9371325453 | 富士通 | 个 |  |  |
| 11 | 四通阀 | 9379052009 | 富士通 | 个 |  |  |
| 12 | 热交换器 | 9997743216 | 富士通 | 个 |  |  |
| 13 | 变频板 | 9707952018 | 富士通 | 块 |  |  |
| 14 | 风扇变频PC板 | 9900468019 | 富士通 | 块 |  |  |
| 16 | 滤波板 | 9707754018 | 富士通 | 块 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | 9900464011 | 富士通 | 个 |  |  |
| 18 | 制冷剂 | R410 | 巨化 | 公斤 |  |  |

投标人：                  （公章）

投标人代表签字：

日期：	    年    月    日

标段二：

填写《电梯系统维保服务报价总表》《单价500元以上主要配件报价清单》。

| ### 投标单位 |  | ### （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |
| ### 项目名称 |  | ### 电梯维保服务 |
| ### 项目地点 |  | ### 泉山校区、云龙校区 |
| ### 投标报价 | ### 2025年报价 |  |
|  | ### 2026年报价 |  |
|  | ### 2027年报价 |  |
| ### 三年维保费共计 |  | ### （小写）： 元 （大写）： 元 |

投标人：                  （公章）

投标人代表签字：

日期：	    年    月    日

电梯单价500元以上主要配件报价清单：

## 1.品牌：东芝（投标人自行增加）

| 品名 | 名称 | 投标报价 （单价） | 型号及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门机调速器 |  | TNB-VR |  |
| 3 | 东芝光幕 |  | P235 |  |
| 4 | 三相异步电动机 |  | TN-YTTD250B |  |
| 5 | 外呼板 |  | LED500R |  |
| 6 | 曳引轮 |  | 适用CV330，CV620 |  |
| 8 | 主机编码器 |  | TS52162503 |  |
| 9 | 涨紧轮编码器 |  | SW-1024-05DR3A |  |
| 10 | 称重器 |  | TEVR-AMP1 |  |
| 11 | 门机马达 |  | TYCX130A |  |
| 12 | 继电器板 |  | SF-RY-T |  |
| 13 | 主板 |  |  | 含程序调试 |
| 14 | 东芝滤波器 |  | 480VAC35A |  |
| 15 | 电池组 |  | LC-R64 |  |
| 16 | 轿厢显示板 |  | COP-500 |  |
| 17 | 涨紧总成 |  | XS-13 |  |
| 18 | 内呼指令板 |  | COP-155L |  |
| 备注 |  |  |  |  |

2.品牌：日立（投标人自行增加）

| 品名 | 名称 | 投标报价 （单价） | 型号及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立主板 |  | CA9-MPU |  |
| 3 | 光幕 |  | EHC3607 |  |
| 4 | 电源板 |  | VC377 |  |
| 5 | 日立电源盒 |  | VE300 |  |
| 6 | 对讲终端板 |  | 650-V20 |  |
| 8 | 日立通讯板 |  | SCLB |  |
| 9 | 门机板 |  | SF2-1000 |  |
| 10 | 继电器板 |  | 12017 |  |
| 11 | 轿内显示 |  | W-PCB |  |
| 12 | 外呼液晶显示板 |  | LC-LCD |  |
| 13 | 日立旋编 |  | 523N72 |  |
| 14 | 检修盒 |  |  |  |
| 15 | 检修手柄 |  |  |  |
| 16 | 日立三合一光电 |  |  |  |
| 17 | 日立液压缓冲器 |  | 80B |  |
| 18 | 门电机 |  | YSMB7124 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 3.品牌：西继迅达（投标人自行增加）

| ## 品名 | ## 名称 | 投标报价 ## （单价） | ## 型号及参数 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 接触器 |  | ## GSC1-4008 |  |
| ## 3 | ## 控制板 |  | ## SCH5600-V2 |  |
| ## 4 | ## 通讯扩展板 |  | ## SM5000-02A |  |
| ## 5 | ## 轿厢液晶显示板 |  | ## PGL-20B |  |
| ## 6 | ## 按钮通讯板 |  | ## 1889 |  |
| ## 8 | ## 轿顶板 |  |  |  |
| ## 9 | ## 门机变频器 |  | ## VF5 |  |
| ## 10 | ## 门刀 |  | ## 5500 |  |
| ## 11 | ## 门机马达 |  |  |  |
| ## 12 | ## 电源板 |  | ## 13476 |  |
| ## 13 | ## 门刀 |  | ## J16.1 |  |
| ## 14 | ## 专用抱闸制动器 |  | ## QN080 |  |
| ## 15 | ## 永磁同步门电机 |  | ## M100 |  |
| ## 16 | ## 层门吊板 |  |  |  |
| ## 17 | ## 液压缓冲器 |  | ## OPH420 |  |
| ## 18 | ## 机房配电箱 |  | ## B4-64-F |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |

## 4.品牌：苏州莱茵（投标人自行增加）

| ## 品名 | ## 名称 | 投标报价 ## （单价） | ## 型号及参数 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 抱闸制动器 |  | ## DSZ-A |  |
| ## 3 | ## 门机变频器 |  | ## VF-0.5KVA |  |
| ## 4 | ## 外呼板 |  | ## A4000 |  |
| ## 5 | ## 门刀 |  |  |  |
| ## 6 | ## 轿顶通讯板 |  | ## C-TB |  |
| ## 8 | ## 曳引轮 |  |  |  |
| ## 9 | ## 主板 |  |  | ## 含协议 |
| ## 10 | ## 底坑检修盒 |  | ## J241 |  |
| ## 11 | ## 轿门地坎 |  |  |  |
| ## 12 | ## 轿厢通讯板 |  | ## CTB-A |  |
| ## 13 | ## 限速器 |  | ## S101-01 |  |
| ## 14 | ## 轿厢意外移动保护板 |  | ## P-30 |  |
| ## 15 | ## 抱闸电源转接板 |  | ## QN2 ENT |  |
| ## 16 |  |  |  |  |
| ## 17 |  |  |  |  |
| ## 18 |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |

## 5.品牌：上海爱登堡（无机房电梯）（投标人自行增加）

| ## 品名 | ## 名称 | 投标报价 ## （单价） | ## 型号及参数 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 控制柜主板 |  | ## BT303 |  |
| ## 3 | ## 安全继电器板 |  | ## RB V2.1 |  |
| ## 4 | ## 外呼显示板 |  | ## W-03蓝板 |  |
| ## 5 | ## 变频器 |  | ## EK475 |  |
| ## 6 | ## 轿厢液晶显示板 |  | ## GOW-44 |  |
| ## 8 | ## 轿顶接口板 |  | ## T302 |  |
| ## 9 | ## 轿内指令板 |  | ## GW-51/VER |  |
| ## 10 | ## 地坑检修盒 |  | ## LPS-100 |  |
| ## 11 | ## 应急电源 |  | ## DU-1000EC |  |
| ## 12 | ## 门机马达 |  | ## YVP90-6S |  |
| ## 13 | ## 爱登堡光幕 |  | ## ESC-957 |  |
| ## 14 | ## 门机变频器 |  | ## D-3400 |  |
| ## 15 | ## 门刀 |  | ## ED-16 |  |
| ## 16 | ## 控制柜滤波器 |  | ## B4040 |  |
| ## 17 | ## 液压缓冲器 |  | ## HC-175 |  |
| ## 18 | ## 涨紧装置 |  | ## PB27-C |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |

## 6.品牌：华升富士达（投标人自行增加）

| ## 品名 | ## 名称 | 投标报价 ## （单价） | ## 型号及参数 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 光幕 |  | ## GM-94F |  |
| ## 3 | ## 通讯按钮板 |  | ## C13-1F |  |
| ## 4 | ## 超载称重装置 |  | ## LE-VTC |  |
| ## 5 | ## 曳引轮 |  | ## YJ250 |  |
| ## 6 | ## 抱闸制动器 |  | ## ZS800A |  |
| ## 8 | ## 交流变频永磁同步电动机 |  | ## J136-3.6 |  |
| ## 9 | ## 继电器板 |  | ## FC6-06 |  |
| ## 10 | ## 门电机 |  | ## TJ031 |  |
| ## 11 | ## 液压缓冲器 |  | ## YF155D |  |
| ## 12 | ## 主机旋编 |  | ## HB3ZT10T9 |  |
| ## 13 | ## 群控板 |  | ## CE-CP40 |  |
| ## 14 | ## 变频器 |  | ## S1-920 |  |
| ## 15 | ## 电梯变压器 |  | ## BK5-630 |  |
| ## 16 | ## 地坑涨紧装置 |  | ## A款 |  |
| ## 17 | ## 主板 |  | ## CP40 |  |
| ## 18 | ## 测力传感器 |  | ## PE-L100A |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |

投标人：                  （公章）

投标人代表签字：

日期：	    年    月    日

（四）投标报价明细表

标段1：报价明细表，投标人自拟。

标段2：见下表

（一）2025年电梯系统维保服务报价表

| ### 投标单位 |  |  | ### （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 投标报价 | 序号 | 电梯位置 |  | 数量（部） | 电梯品牌 | 层站数 | 维保费用（元） | 维保起止时间 |
|  | 1 | 图书馆(南梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  | ### 2025年1月1日至2025年12月31日 |
|  | 2 | 图书馆(北梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  |  |
|  | 3 | 分测中心(东北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 4 | 分测中心(西南角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 5 | 分测中心(西北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 6 | 分测中心(东北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 7 | 分测中心(西南角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 8 | 分测中心(西北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 9 | 钟楼 |  | 1 | 西继迅达 | 9层9站 |  |  |
|  | 10 | 化工学院 |  | 1 | 苏州莱茵 | 5层5站 |  |  |
|  | 11 | 楼琴房楼 |  | 1 | 东 芝 | 5层5站 |  |  |
|  | 12 | 云龙语科院(西梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 13 | 云龙语科院(东梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 14 | 云龙校区6#楼 |  | 1 | 西继迅达 | 7层7站 |  |  |
|  | 15 | 重点实验楼 |  | 1 | 东 芝 | 6层6站 |  |  |
|  | 16 | 静远楼(东北梯) |  | 1 | 华升富士达 | 20层20站 |  |  |
|  | 17 | 物电学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
|  | 18 | 美术学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
| 合计 （价格） |  | ### （小写）： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

（二）2026年电梯系统维保服务报价表                   年   月  日

| ### 投标单位 |  |  | ### （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 投标报价 | 序号 | 电梯位置 |  | 数量（部） | 电梯品牌 | 层站数 | 维保费用（元） | 维保起止时间 |
|  | 1 | 图书馆(南梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  | ### 2026年1月1日至2026年12月31日 |
|  | 2 | 图书馆(北梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  |  |
|  | 3 | 分测中心(东北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 4 | 分测中心(西南角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 5 | 分测中心(西北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 6 | 分测中心(东北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 7 | 分测中心(西南角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 8 | 分测中心(西北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 9 | 钟楼 |  | 1 | 西继迅达 | 9层9站 |  |  |
|  | 10 | 化工学院 |  | 1 | 苏州莱茵 | 5层5站 |  |  |
|  | 11 | 楼琴房楼 |  | 1 | 东 芝 | 5层5站 |  |  |
|  | 12 | 云龙语科院(西梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 13 | 云龙语科院(东梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 14 | 云龙校区6#楼 |  | 1 | 西继迅达 | 7层7站 |  |  |
|  | 15 | 重点实验楼 |  | 1 | 东 芝 | 6层6站 |  |  |
|  | 16 | 静远楼(东北梯) |  | 1 | 华升富士达 | 20层20站 |  |  |
|  | 17 | 物电学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
|  | 18 | 美术学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
|  | 19 | 青年教师公寓35#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  | ### 2026年2月5日至2026年12月31日 |
|  | 20 | 青年教师公寓35#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 21 | 青年教师公寓35#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 22 | 青年教师公寓36#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 23 | 青年教师公寓36#楼（东单元中梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 24 | 青年教师公寓36#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 25 | 青年教师公寓36#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层18站 |  |  |
|  | 26 | 青年教师公寓2#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 27 | 青年教师公寓2#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 28 | 青年教师公寓2#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
| 合计 （价格） |  | ### （小写）： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

（三）2027年电梯系统维保服务报价表                        年   月  日

| ### 投标单位 |  |  | ### （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 投标报价 | 序号 | 电梯位置 |  | 数量（部） | 电梯品牌 | 层站数 | 维保费用（元） | 维保起止时间 |
|  | 1 | 图书馆(南梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  | ### 2027年1月1日至2027年12月31日 |
|  | 2 | 图书馆(北梯) |  | 1 | 东 芝 | 4层4站 |  |  |
|  | 3 | 分测中心(东北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 4 | 分测中心(西南角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 5 | 分测中心(西北角客梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 6 | 分测中心(东北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 7层7站 |  |  |
|  | 7 | 分测中心(西南角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 8 | 分测中心(西北角货梯) |  | 1 | 日 立 | 8层8站 |  |  |
|  | 9 | 钟楼 |  | 1 | 西继迅达 | 9层9站 |  |  |
|  | 10 | 化工学院 |  | 1 | 苏州莱茵 | 5层5站 |  |  |
|  | 11 | 楼琴房楼 |  | 1 | 东 芝 | 5层5站 |  |  |
|  | 12 | 云龙语科院(西梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 13 | 云龙语科院(东梯) |  | 1 | 上海爱登堡 | 5层5站 |  |  |
|  | 14 | 云龙校区6#楼 |  | 1 | 西继迅达 | 7层7站 |  |  |
|  | 15 | 重点实验楼 |  | 1 | 东 芝 | 6层6站 |  |  |
|  | 16 | 静远楼(东北梯) |  | 1 | 华升富士达 | 20层20站 |  |  |
|  | 17 | 物电学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
|  | 18 | 美术学院 |  | 1 | 日 立 | 6层6站 |  |  |
|  | 19 | 青年教师公寓35#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 20 | 青年教师公寓35#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 21 | 青年教师公寓35#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 22 | 青年教师公寓36#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 23 | 青年教师公寓36#楼（东单元中梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 24 | 青年教师公寓36#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 25 | 青年教师公寓36#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层18站 |  |  |
|  | 26 | 青年教师公寓2#楼（东单元东梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 27 | 青年教师公寓2#楼（东单元西梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
|  | 28 | 青年教师公寓2#楼（西单元电梯） |  | 1 | 东 芝 | 19层19站 |  |  |
| 合计 （价格） |  | ### （小写）： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |

（五）投标人主要业绩一览表（2021年1月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（六）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应在应表格声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：（公章）

投标人代表签字：___________________

日期：年 月 日

（七）承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核招标文件（含竞招标文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（八）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（九）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位在参加 (项目名称)          [项目编号：            ]采购活动中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力！

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

（八）评分索引表（标段1及标段2）

| 项目 | 评分细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 业绩 （5分） | 响应文件中提供合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容为与本次项目内容同类或相似项目的合同复印件，每提供一个得1分，本项最高得5分，不提供不得分。 |  |
| 服务要求 （25分） | 满足采购文件项目需求部分所有要求的，得25分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得25分，最低0分。 |  |
| 服务方案（15分） | 根据投标人提供的服务方案的全面性、针对性、可行性进行综合打分； 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本全面得2分；内容有缺陷的得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性欠缺得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；基本可行得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得15分，未提供的得0分。 |  |
| 应急预案（10分） | 对预案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供的得0分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；未提供的得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |  |
| 人员配备（5分） | 对人员配备的合理性和可行性进行评价。 人员配置合理、可行性高的得5分； 人员配置较为合理、可行性较高的得3分； 人员配置基本合理、可行性一般的得1分； 人员配置不合理、可行性差的得0分； 未提供的不得分。未提供的得0分。 |  |
| 服务质量保证措施（5分） | 对服务质量保证措施的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分；未提供的得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；未提供的得0分。 |  |
| 内部管理制度（5分） | 评审专家组根据各申请人提供的针对本项目的内部管理制度的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分；未提供的得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；未提供的得0分。 |  |

注：投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

本项目评分细则（标段1及标段2）：

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 业绩 （5分） | 响应文件中提供合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容为与本次项目内容同类或相似项目的合同复印件，每提供一个得1分，本项最高得5分，不提供不得分。 |
| 服务要求 （25分） | 满足采购文件项目需求部分所有要求的，得25分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止，本项最高得25分，最低0分。 |
| 服务方案（15分） | 根据投标人提供的服务方案的全面性、针对性、可行性进行综合打分； 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本全面得2分；内容有缺陷的得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性欠缺得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；基本可行得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得15分，未提供的得0分。 |
| 应急预案（10分） | 对预案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供的得0分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；未提供的得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 人员配备（5分） | 对人员配备的合理性和可行性进行评价。 人员配置合理、可行性高的得5分； 人员配置较为合理、可行性较高的得3分； 人员配置基本合理、可行性一般的得1分； 人员配置不合理、可行性差的得0分； 未提供的不得分。未提供的得0分。 |
| 服务质量保证措施（5分） | 对服务质量保证措施的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分；未提供的得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；未提供的得0分。 |
| 内部管理制度（5分） | 评审专家组根据各申请人提供的针对本项目的内部管理制度的全面性、可行性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分；未提供的得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0分；未提供的得0分。 |

注：总分最高者为成交候选人；最高分相同时价格分高者优先。